CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 1:  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROCESO DE RECABLEADO RED LAN, INSTALACIÓN SISTEMA DE TIERRA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA

| NOTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En la columna "propuesta", el proponente debe elegir la opción "Cumple" o "No Cumple", según corresponda. En caso de que su oferta cumpla parcialmente con lo solicitado o necesita efectuar cierta aclaración, puede efectuarla en la misma casilla. si necesita más espacio puede adjuntar una nota complementaria. |  |  |  |
| ACT. | DESCRIPCION |  | PROPUESTA |
| 1 | INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS |  |  |
|  | 1 | RED DE DATOS: El proponente debe instalar un total de 100 puntos para transmisión de datos (entre ellos se contempla conexiones Equipos de Computación, Impresoras, Teléfonos IP, Acces Point Wi-Fi, Cámaras de Seguridad IP y otros equipos). |  |
|  | 2 | El proponente deberá Reorganizar el MDF principal |  |
|  | 3 | RED DE DATOS: El proponente debe instalar el Backbone o Red Troncal desde el MDF principal a los 2 IDF Secundarios, esto mediante fibra óptica Considerar también que este Backbone este ordenado y protegido en techo por escaleras horizontales y tubos metálicos conduit. |  |
|  | 4 | El Cableado Estructurado propuesto debe combinar rutas mediante cable canal con rutas internas ya empotradas (en caso de que sea factible), esto con fines estéticos y de mejora en nuestro Policonsultorio. |  |
|  | 5 | Se debe realizar los trabajos de limpieza y retiro de cables UTP, cable canal u otro no utilizado, tanto externos como internos, esto con fines estéticos y de mejora en nuestro Policonsultorio. Se debe considerar TRABAJO DE OBRA, pintura revoque si fuese necesario. |  |
|  | 6 | Culminado el trabajo se realizará la respectiva verificación de cada punto de red y/o conectividad solicitada. La red de datos debe estar lista para ser CERTIFICADA |  |
|  | 7 | Todo debe estar etiquetado, diferenciado Equipos de Computación, Impresoras, Teléfonos IP, Acces Point Wi-Fi, Cámaras de Seguridad IP y otros equipos con colores. |  |
|  | 8 | La instalación debe contar con todos los materiales necesarios (ductos, tubos metálicos conduit, cable canal robusto, tornillos escalerillas, tapa cables, cintas, etc. Para cumplir con todas las normas de instalación |  |
|  | 9 | Materiales de Ferretería |  |
|  | 10 | Ingeniería e Instalación |  |
| 1.1 | RED DE DATOS |  |  |
|  | 11 | Todos los materiales a utilizarse en este proyecto de cableado estructurado de la RED DE DATOS deben ser de marcas reconocidas como 3M, AMP, FURUKAWA, SIEMON, SLIM o marcas con prestaciones similares a fin de garantizar el funcionamiento. |  |
|  |  | Todos los COMPONENTES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO deben ser de una sola marca a fin de garantizar el funcionamiento end to end del mismo debe ser certificado de fabrica |  |
|  |  | Se debe utilizar cable UTP CAT6 (23AWG) que cumpla las normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568C IEC61156 |  |
|  |  | Se debe incluir 2 Patch Panels CAT 6 de 48P más sus Organizadores de Red de 2u Se debe Incluir 2 Patch Panels CAT 6 de 24P más sus Organizadores de Red de 2u |  |
|  |  | 100 Patch Cord UTP CAT6 , interconexión entre Patch Panel y Switch. Debe estar Etiquetados. (Diferentes Colores por Conexión). De 0,5 a 90cm de fábrica y de la misma marca |  |
|  |  | 100 Jacks UTP CAT6 s de fábrica y de la misma marca |  |
|  |  | 100 Patch Cords UTP CAT6 de 3 metros de fábrica y de la misma marca |  |
|  |  | Faceplate de sobreponer o de pared dependiendo el tipo de canalización entre 1, 2 o 3 salidas en coordinación con los responsables de la institución. |  |
|  |  | El cableado por punto debe ser diferenciado entre DATOS, VOZ, WIFI y CÁMARAS de Seguridad por colores |  |
|  | INDISPENSABLES |  |  |
|  | 12 | Indispensable de los proponentes Los proponentes deberán realizar un relevamiento previo a la instalación del Policonsultorio para determinar las condiciones en las que se efectuarán los trabajos y que no haya ningún obstáculo que interfiera con la instalación del cableado. y coordinar con la unidad de tecnología algunos aspectos técnicos. |  |
|  |  | Obligatorio: Al final del trabajo se debe entregar el plano de toda la red tanto en físico como en digital describiendo los puntos y las etiquetas por tipo de cableado Equipos de Computación, Impresoras, Teléfonos IP, Acces Point Wi-Fi, Cámaras de Seguridad IP y otros equipos. |  |
|  |  | Los proponentes deben certificar su experiencia en este tipo de trabajo (excluyente) como mínimo de dos años. |  |
|  |  | La red de datos debe estar lista para ser CERTIFICADA. Indispensable |  |
|  | Garantía |  |  |
|  | Un año como mínimo |  |  |
|  | Trabajo a Realizar: |  |  |
|  | Policonsultorio CSBP Regional Potosí |  |  |

| 2 | ATERRAMIENTO E INSTALACIÓN DE RED DE ENERGÍA PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y MÉDICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Se debe realizar la instalación de un sistema de aterramiento de corriente alterna. |  |  |  |
|  | 2 | El tipo de Sistema de aterramiento debe ir de acorde con la Puesta a tierra de protección electrónica. |  |  |  |
|  | 3 | Por normativas como IEC 62305- 3, NF C 17-102:2011 o UNE 21186:2011, las puestas a tierra han de tener un valor óhmico bajo (inferior a 5 Ω cuando se realiza la medición a baja frecuencia aislada de cualquier elemento conductor). |  |  |  |
|  | 4 | El sistema de aterramiento debe estar bajo las normas vigentes de electricidad. |  |  |  |
|  | 5 | El Sistema de tierra Debe empalmarse al aterramiento ya existente en el Bloque A |  |  |  |
|  | 6 | Debe tener una arqueta o caja de inspección. |  |  |  |
|  | 7 | Se Debe colocar a tierra el Centro de Datos del Bloque A |  |  |  |
|  | 8 | Se debe colocar a tierra los dos IDF con los que se cuenta (Bloque A y Bloque B) |  |  |  |
|  | 9 | Canalización Condiut metálico. |  |  |  |
|  | 10 | Resposicion de obras civiles |  |  |  |
|  |  | Materiales (Cerámica, arena, cemento, etc) |  |  |  |
|  |  | Mano de obra |  |  |  |
|  | 11 | Ferretería de puesta a tierra en general. |  |  |  |
|  | 12 | Ingeniería e Instalación. |  |  |  |
|  | 13 | Los ofertantes deberán especificar qué tipo de Sistema de Tierra ofrecen para ser instalado según el relevamiento que se realizó. |  |  |  |
|  | CABLEADO ELÉCTRICO |  |  |  |  |
|  | 14 | RED DE ENERGÍA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS MÉDICOS: La instalación de puntos de energía debe realizarse siguiendo todas las normas y estándares vigentes de cableado de energía eléctrica. |  |  |  |
|  | 15 | El material a ser utilizado debe ser certificado de fabrica. |  |  |  |
|  | 16 | 30 puntos de energía, aterrados y con conectores dobles tipo nema con polo a tierra. |  |  |  |
|  | 17 | Debe tener un TABLERO DE DISTRIBUCIÓN POR PISO Y POR TIPO DE EQUIPOS, con protectores de sobre tensión instalada en coordinación con el personal de tecnología. |  |  |  |
|  | 18 | Protector de sobretensiones. |  |  |  |
|  | 19 | Termo magnéticos Bipolar, según corresponda. |  |  |  |
|  | 20 | Termo magnéticos Monofásicos, según corresponda. |  |  |  |
|  | 21 | Cable a utilizar debe ser de marca reconocida y de alta calidad. |  |  |  |
|  | 22 | Al ser cableado externo debe tener todo el material necesario certificado (Cable canal, tornillos, Ficher, etc.) con el que se garantice el tendido eléctrico en el inmueble. |  |  |  |
|  | 23 | Una vez concluido el trabajo se debe unir a la red principal de energía del Policonsultorio. |  |  |  |
|  | 24 | Los Proponentes deben hacer llegar su propuesta especificando el tipo de tablero de distribución y los materiales a ser utilizados. |  |  |  |
|  | INDISPENSABLES |  |  |  |  |
|  | 25 | Los ofertantes deberán realizar la visita al lugar donde se debe instalar la tierra el cableado externo, y la unión de los aterramientos, para calcular los materiales e insumos necesarios que se necesitara para realizar su propuesta TÉCNICA DETALLADA del trabajo a ser realizado, y coordinar con la unidad de tecnología algunos aspectos técnicos |  |  |  |
|  | 26 | El proponente debe entregar un documento que certifique las mediciones a tierra deseadas. |  |  |  |
|  | 27 | Obligatorio Luego de concluido el trabajo se deberá entregar un plano con toda la descripción del trabajo realizado tanto del sistema y aterramiento como de la instalación eléctrica en formato digital e impreso. |  |  |  |
|  | 28 | Los proponentes deben certificar su experiencia en este tipo de trabajo (excluyente) como mínimo de dos años |  |  |  |
|  |  | Garantía |  |  |  |
|  | 29 | Un año como mínimo |  |  |  |
|  |  | Trabajo a Realizar: |  |  |  |
|  | 30 | Policonsultorio CSBP Regional Potosí |  |  |  |