ESPECIFICACIONES TECNICAS RECABLEADO ESTRUCTURADO DE RED Y CIRCUITO CERRADO POR TELEVISION  POLICONSULTORIO REGIONAL POTOSI BLOQUE A Y BLOQUE B

| ITEMA 1 |  | CABLEADO ESTRUCTURADO |
| --- | --- | --- |
|  | 01 | Descripción General - El proponente debe instalar un total de 95 puntos para transmisión de datos (entre ellos se contempla conexiones Wi Fi, Telefonía IP y Cámaras de Seguridad IP). - El Centro de Datos deberá ser Restructurado en coordinación con el personal de Tecnología de la institución. |
|  | 2 | Todos los COMPONENTES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO deben ser de una sola marca a fin de garantizar el funcionamiento end to end del mismo debe ser certificado de fabrica |
|  | 3 | DEBE ESPECIFICAR LA MARCA QUE SE UTILIZARA - Todos los componentes y materiales A UTILIZAR deben ser de la misma marca |
|  | 4 | Utilización de Bandejas Bajantes en coordinación con la unidad de Tecnología |
|  | 5 | 1 Rack de pared de 15U 19" 600 ancho X 550MM profundidad a ser instalado en coordinación con la unidad de Tecnología, debe contar con PDU |
|  | 6 | - Debe haber BACK BOM entre el MDF y los 2 IDF de la red esto mediante fibra óptica GIGALAM CAT6, deben ser uno de ida y otro de vuelta - Debe haber BACK BOM entre los Rack instalados en el centro de datos |
|  | 7 | El cable de Red a ser utilizado. - Cable de Red Par Trenzado CAT6 23AWG, ISO/IEC 11801 ANSI/TIA/EIA-568 C IEC 61156 ,Conductor 100% cobre |
|  | 8 | 7 PATCH PANEL BLINDADO 24P CON ICONOS UTP CAT6 de 24 puertos T568 A/B a ser instalados en coordinación con la unidad de tecnología. - 95 Patch Cord UTP GIGALAM CAT6 T568 A/B. Longitud entre 50 - 90cm. (Diferentes Colores por Conexión), Interconexión Entre Patch Panel y Switch. - Etiquetado de patch cord de administración. |
|  | 9 | 7 Organizadores de cables de 2U a ser instalados en coordinación con la unidad de tecnología |
|  | 10 | Puntos de RED - 95 puntos cableados Cable de Red Par Trenzado CAT6 23AWG, ISO/IEC 11801 ANSI/TIA/EIA-568 C IEC 61156, Conductor 100% cobre. - 95 Jack UTP GIGALAM PREMIUM CAT6 T568 A/B. - 95 Patch Cord UTP GIGALAM CAT6 T568 A/B. longitude 3m - Faceplate CAT 6 de sobreponer entre 1 y 3 salidas en coordinación - Deben ser etiquetados, diferenciado Voz, Datos, WIFI y Cámaras con colores - El cableado por punto debe ser diferenciado entre DATOS, VOZ, WIFI y CAMARAS de Seguridad |
|  | 11 | Se debe etiquetar todos los puntos de Red según corresponda: DATOS, TELEFONIA IP, WIFI, CAMARAS DE SEGURIDAD |
|  | 12 | La instalación debe contar con todos los materiales necesarios (Ductos, Tornillos Escalerillas, tapa Cables, cintas, etc., etc. Para cumplir con todas las normas de instalación |
|  | 13 | El cableado de la RED LAN debe estar lista para ser certificada indispensable |
|  | 14 | Indispensable de los proponentes deberán realizar un relevamiento a la instalación del Policonsultorio para determinar las condiciones en las que se efectuarán los trabajos y que no haya ningún obstáculo que interfiera con la instalación del cableado. y coordinar con la unidad de tecnología algunos aspectos técnicos |
|  | 15 | Obligatorio al final del trabajo se bebe entregar el plano de toda la red tanto en físico como en digital describiendo los puntos y las etiquetas por tipo de cableado (DATOS, VOZ, WIFI y CAMARAS) |
|  | 16 | Los proponentes deben certificar su experiencia en este tipo de trabajo (excluyente) como mínimo de dos años |
|  | 17 | Se adjunta planos de referencia de la RED LAN Actual |
|  |  | CIRCUITO CERRADO POR TELEVISION |
|  | 1 | Cantidad de Puntos - Se deben instalar 8 puntos para la conexión de 8 televisores, en coordinación con la unidad de Tecnología de la institución, los que deben transmitir en forma simultanea cualquier mensaje, comunicado, video, etc. |
|  | 2 | Control Central - 1 Equipo que realice el control central de Software y de todos los televisores instalados para la difusión y transmisión de Mensajes, video, comunicado, etc. PROPUESTOS POR LOS PROPONENTES mínimo (procesador I7) - El equipo debe instalarse en el Rack del MDF principal con todo el material necesario |
|  | 3 | Conexión - La conexión desde el equipo Central puede realizarse mediante Splitter HDMI, switch de video, video wall u otro superior que: - Multiplique una señal de audio/video digital de alta definición - La resolución 4K@30Hz, Video full 3D y Color Profundo (Deep Color) - Soporta Color Profundo de 48 Bits (12 bits por canal) - Soporta Sonido comprimido DTS-HD Master y sonido envolvente 7.1, así como Dolby TrueHD y sonido LPCM sin compresión de 8 canales |
|  | 4 | Cableado General - El Cable debe ser de acuerdo a los equipos a ser utilizado y que garanticen la señal de audio y video.( UTP, etc) - Cable de alimentación de energía eléctrica 2,5mm (13AWG) – Toma NEMA - Cada punto debe tener su soporte móvil para televisión que soporte pantallas desde 32” a 60”, con funciones de inclinación, rotación y paneo ( Rack para TV) y su punto de energía |
|  | 5 | Pruebas - Todos los puntos instalados para el circuito cerrado de televisión deben ser probados tanto en video como en audio |
|  | 6 | Indispensable de los proponentes deberán realizar un relevamiento a la instalación del Policonsultorio para determinar las condiciones en las que se efectuarán los trabajos y que no haya ningún obstáculo que interfiera con la instalación del cableado. y coordinar con la unidad de tecnología algunos aspectos técnicos |
|  | 7 | Obligatorio al final del trabajo se bebe entregar el plano de toda la red tanto en físico como en digital describiendo los puntos y las etiquetas POR TELEVISOR y punto y conexión |
|  | 8 | Los proponentes deben certificar su experiencia en este tipo de trabajo (excluyente) como mínimo de dos años |

ESPECIFICAIONES TECNICAS SISTEMA DE ATERRAMIENTO Y CABLEADO ELECTRICO EXTERNO POLICONSULTORIO REGIONAL POTOSI  BLOQUE B

| ITEMA 2 |  | ATERRAMIENTO |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Se debe realizar la instalación de un sistema de aterramiento de corriente alterna |
|  | 2 | El tipo de Sistema de aterramiento debe ir de acorde con la Puesta a tierra de protección electrónica |
|  | 3 | Por normativas como IEC 62305- 3, NF C 17-102:2011 o UNE 21186:2011, la puestas a tierra han de tener un valor óhmico bajo (inferior a 5 Ω cuando se realiza la medición a baja frecuencia aislada de cualquier elemento conductor). |
|  | 4 | El Sistema de tierra Debe empalmarse al aterramiento ya existente en el Bloque A |
|  | 5 | El sistema de aterramiento debe estar bajo las normas vigentes de electricidad |
|  | 6 | Debe tener una arqueta de inspección |
|  | 7 | Se Debe colocar a tierra el Centro de Datos del Bloque A |
|  |  | Se debe colocar a tierra los dos IDF con los que se cuenta (Bloque A y Bloque B) |
|  | 8 | Indispensable Los proponentes deben realizar un relevamiento a las instalaciones donde se instalara la tierra y coordinar con el personal de Tecnología algunos aspectos técnicos |
|  | 9 | Los ofertantes deberán especificar qué tipo de Sistema de Tierra ofrecen para ser instalado según el relevamiento que se realizo |
|  | 10 | Obligatorio al final del trabajo se bebe entregar el plano de toda la red tanto en físico como en digital |
|  | 11 | Los proponentes deben certificar su experiencia en este tipo de trabajo (excluyente) como mínimo de dos años |
|  |  | CABLEADO ELECTRICO |
|  | 1 | La instalación de puntos de energía debe realizarse siguiendo todas las normas y estándares vigentes de cableado de energía eléctrica |
|  | 2 | El material a ser utilizado debe ser certificado de fabrica |
|  | 3 | 31 puntos para realizar el cableado externo conectados a tierra |
|  | 4 | Debe utilizarse placas Dobles tipo Nena con polo a tierra |
|  | 5 | Debe tener una caja de Distribución con protectores de sobre tención instalada en coordinación con el personal de tecnología |
|  | 6 | Protector de sobretensiones monofásico |
|  | 7 | Termo magnéticos Bipolar, según corresponda 40amp como mínimo |
|  | 8 | Termo magnéticos Monofásicos, según corresponda de 30amp como mínimo |
|  | 9 | Placas dobles nema 2 con polo a tierra |
|  | 10 | Cable multifilar cable 4 mm2 |
|  | 11 | Al ser cableado externo debe tener todo el material necesario certificado (Cable canal, tornillos, Ficher, etc.) con el que se garantice el tendido eléctrico en el inmueble |
|  | 12 | Los Proponentes deben hacer llegar su propuesta especificando el tipo de tablero de distribución y los materiales a ser utilizados |
|  | 13 | Indispensable los ofertantes deberán realizar la visita al lugar donde se debe instalar la tierra el cableado externo, y la unión de los dos aterramientos, para calcular los materiales e insumos necesarios que se necesitara para realizar su propuesta TECNICA DETALLADA del trabajo a ser realizado, y coordinar con la unidad de tecnología algunos aspectos técnicos |
|  | 15 | Obligatorio Luego de concluido el trabajo se deberá entregar un plano con todo la descripción del trabajo realizado tanto del sistema e aterramiento como de la instalación eléctrica en formato digital e impreso. |
|  | 16 | Los proponentes deben certificar su experiencia en este tipo de trabajo (excluyente) como mínimo de dos años |

- Debe existir soporte Técnico como mínimo 1 año

- La empresa debe hacer llegar el documento con el nombre y número de teléfono de contacto del personal técnico

- Garantía mínima de 3 años según la solución instalada

- La empresa debe entregar el documento de garantía donde indica el tiempo de la misma.

- Cualquier consulta o aclaración para la implementación de las soluciones debe coordinarse con el personal de tecnología de la Caja de Salud De la Banca Privada Regional Potosi